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                  Приложение N 1
к Договору на диагностику и ремонт

винтового компрессора
от "___"________ ___ г. N _____

Техническое задание 
на диагностику и ремонт винтового компрессора  

HX1816LA35BQ1C2A чиллера DUNHAM-DUSH модель: HXWCI 440-5SR  

ГУ санаторий «Белая Русь»
Содержание и объемы работ
1. Диагностика компрессора:

1.1. Выполнить проверку омического сопротивления и сопротивления изоляции обмоток статора электродвигателя.
      1.2. Выполнить разборку корпуса компрессора.
      1.3. Проверить исправное состояние обратного клапана.
      1.4. Выполнить замер осевого зазора винтовой пары.
      1.5. Выполнить разборку винтовой пары и осмотр состояния фланца нагнетания и винтовых     пар.
2. Демонтажные и дефектовочные работы:
2.1. Демонтировать масляные трубопроводы и провести осмотр на предмет повреждения или износа. 
      2.2. Демонтировать слайдер и провести его осмотр на предмет повреждения или износа.
      2.3. Демонтировать демистор и масляный фильтр.
      2.4. Выполнить промывку и очистку деталей компрессора, провести осмотр на предмет повреждения или износа.
      2.5. Предоставить протокол диагностики винтового компрессора, с предоставлением данных о результате диагностики.
      3.Ремонт компрессора и восстановление деталей:
      3.1. Выполнить восстановление винтовой пары (шлифовку), фланца нагнетания   (плоскошлифовальную обработку), камеры корпуса (шлифовку).   
      3.2. Выполнить замену подшипников, масляного фильтра и изношенных деталей.
      3.3. Выполнить замену статора электродвигателя.
      3.4. Выполнить сборку винтовой пары и регулировку осевого зазора.
      3.5. Выполнить замену прокладок.
      3.6. Произвести окончательную сборку компрессора.
      4.Монтажные работы и пуско-наладочные работы:

4.1. Выполнить монтаж компрессора. 
4.2. Выполнить монтаж фреоновых трубопроводов, датчиков, дополнительного оборудования.
4.3. Выполнить опрессовку фреонового контура азотом.
4.4. Выполнить вакуумирование фреонового контура.
4.5. Выполнить заправку маслом и  хладагентом. 

4.6. Выполнить монтаж демонтированных деталей корпуса холодильной машины.
4.7. Произвести пуско-наладочные работы фреонового контура, замер параметров, составление отчёта о результатах ПНР.
4.8. Выполнить вибродиагностику компрессора и предоставить отчет о результатах вибродиагностики.
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